通农物流批发市场经营户自用小冷库集中采购及安装项目
询价文件
招 标 人：南通农副产品物流有限公司、各经营户

代理单位：江苏中房工程咨询有限公司

日    期：二〇二六年八月
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第一部分  询价公告

   项目概况：为规范通农物流批发市场内经营户自建小型冷库建设标准，统一设备、施工、消防安全要求，由南通农副产品物流有限公司（以下简称“市场管理方”）作为招标组织方，组织市场内自愿参与的经营户实施小冷库集中采购及安装。本项目资金全部由参与经营户自筹，经营户有张坤、马士有、范旭东、宋平、刘剑、程文远、张显等，市场管理方不投入项目资金、不承担付款及担保责任，冷库产权归各出资经营户所有。

  一、项目基本情况

项目名称：通农物流批发市场经营户自用小冷库集中采购及安装项目
采购方式：询价

建设地点：通农物流批发市场水果区各经营户铺位指定位置

预算金额：2.5万元/间
最高限价：2.5万元/间
采购需求：小型冷库库体、制冷机组、电控系统、排水通风、辅材、运输、安装调试、质保售后服务，执行市场统一技术及消防标准。详见第三部分项目需求
资金来源：各参与项目的市场经营户自筹资金，实际采购户数以最终签约户数为准，招标人不保证采购数量。

二、申请人的资格要求：
1.响应供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.本项目的特定资格要求：
（1）响应供应商自2023年1月1日(以合同签订日期为准)以来承担过两个单项合同金额50万元及以上的冷藏库供货及安装项目业绩，提供项目合同及对应的全额发票；
（2）营业执照经营范围包含本次询价内容。

7. 本项目不接受联合体参加投标，且不得转包，亦不得分包。
三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至响应文件递交截止时间前
地点：南通农副产品物流有限公司网站（http://www.ntnfcp.com/）-首页-通知公告栏。
方式：自行下载
售价：300元
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月13日14时00分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。
地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号，如有变动另行通知。

五、开启
时间：2026年8月13日14时00分（北京时间）

地点：南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，崇川区崇川路777号，如有变动另行通知。
六、投标保证金

本项目供应商须交纳投标保证金¥ 20000.00 元。投标保证金一律采用以银行转账 的形式递交（其他形式概不接收）。
户名: 江苏中房工程咨询有限公司

开户行: 中国银行南通青年东路支行

账号: 506658202762

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人
单位：南通农副产品物流有限公司、各经营户；
地址：崇川区崇川路777号；
联系人：姚女士；
电话：15996533722；

监督人：施女士；

电话：0513-89152209。 

2、招标代理机构
单位：江苏中房工程咨询有限公司；
地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼；
联系人：吴江；
联系电话：0513-68002662；
传真：0513-68002662；
邮箱： 458101863@qq.com。
第二部分 询价须知

一、询价文件由招标人或招标代理机构解释。

1、供应商在网上下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有疑问的，应向招标人或招标代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在询价结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与询价。

二、询价文件的澄清、修改、答疑

招标人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人将在提交首次响应文件截止之日3日前，以网上公告书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及招标人或招标代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

招标人不组织答疑会。
三、响应文件的编写、递交、上传
（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
（二）响应文件的递交

1、响应文件两部分内容（资格审查文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他询价文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、贰副”纸质响应文件，并将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

3、纸质响应文件须采用A4纸，正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交响应文件，即视为已响应参加采购活动。

友情提醒：招标代理机构将拒绝接收未按照询价文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

四、询价响应文件的有效期
1、从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内询价响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的询价响应，将被拒绝。
2、在特殊情况下，招标代理机构可与询价响应供应商协商延长询价响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的询价响应供应商不能修改询价响应文件。拒绝接受延期要求的询价响应供应商的询价响应将被拒绝。
五、询价响应报价
1、本项目只允许一个报价，不接受任何有选择的报价。
2、报价均以人民币为报价的货币单位。
3、报价表必须加盖询价响应供应商公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。
4、询价响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）询价响应文件中报价表内容与询价响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价响应报价总表中的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经询价响应供应商确认后产生约束力，询价响应供应商不确认的，其询价响应无效。
5、询价响应报价包括询价文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、保险、劳保、专利技术、技术支持与培训及质保期间等一切费用。请各投供应商认真考虑其各种风险，除协议另有规定之外，招标人不再另行支付。
6、本次询价采购活动项目的响应报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。同时，除非协议条款中另有规定，否则成交人的成交价在协议实施期间不因市场变化因素而变动。
六、相关费用
1、无论询价过程和结果如何，供应商自行承担与本项目询价有关的全部费用。

2、询价文件资料费300元，由供应商在递交响应文件时缴纳，售后不退。另成交人按实支付专家评审费用。

3、本项目招标代理服务费：2600元，供应商考虑在报价中，由成交人在领取成交通知书前支付给招标代理单位。

七、投标保证金

1、本项目投标保证金为：人民币 贰万 元整（¥ 20000.00 元）；

2、供应商交纳的投标保证金一律采用以银行转账 的形式递交（其他形式概不接收；
户名: 江苏中房工程咨询有限公司

开户行: 中国银行南通青年东路支行

账号: 506658202762

3、未按上述要求提交投标保证金的供应商，招标人有权拒绝其响应文件。

4、未成交人其投标保证金，当场退还；成交人其投标保证金，在签订监管协议并缴纳履约保证金后予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 

（2）供应商与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的； 

（3）除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交人不与招标人签订协议的； 

（4）供应商在询价过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）询价文件规定的其他情形。 
八、履约保证金
1.本项目成交后履约保证金为成交金额的10%。成交人在领取成交通知书后与市场管理方签订监管协议前递交。转账至以下账户：

收款单位：南通农副产品物流有限公司

银行账号：工行南通文华支行

开户银行：1111822609000067591
2.在成交通知书发出签收后5日内，成交人凭成交通知书与招标人签订协议，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.成交人在按要求保质保量的完成且通过验收后，退还履约保证金的50%，另50%转为质保金，待质保期满后退还。

4.由于成交人原因，在签订协议后出现不按协议履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止协议，成交人还须依法承担相应的赔偿责任。

九、询价程序

代理机构先对资格审查文件进行拆封，询价小组对询价供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商告知原因；代理机构当众拆封价格标进行唱标，在质量和服务相等的前提下，依据评审方法推荐3名成交候选人。

第三部分 项目需求
请供应商在制作相应文件时仔细研究项目需求说明。如供应商提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。本项目不接受负偏离，否则为无效响应。
通农物流批发市场经营户自用小冷库集中采购及安装项目，大约40间，本项目参与建设的经营户为自愿报名、签署《自愿参与确认书》的场内经营户，招标阶段仅为意向参与，存在增减、退出的可能。实际参与户数及经营户名单，以成交后实际签订《小冷库分户采购安装协议》为准，询价文件不罗列全部经营户信息。供应商已充分理解该项目模式，不得以实际参与户数变化为由向招标人索赔。

单间冷库尺寸：宽度3米，长度4米，高度2.8米。

一、单间冷库采购清单 
	序号
	名称
	规格
	单位
	备注

	1
	双面彩钢冷库板
	
	㎡
	聚氨酯发泡，彩钢厚度0.325mm，B1级阻燃

	2
	手动双开门
	
	樘
	宽1.6米，高2.2米

	3
	五金件、密封胶、辅材
	
	㎡
	双开门把手+锁

	4
	库灯及开关
	
	套
	冷库专用灯，25瓦

	5
	风冷机组（冷藏））
	
	套
	箱式风冷机组、5P冷凝器双风扇（一体机：松下、艾默生、英华特）

	6
	冷风机（冷藏）
	
	套
	外转子电机

	7
	电箱（冷藏）
	
	套
	数字显示自动化霜

	8
	风幕机
	
	套
	

	9
	膨胀阀
	
	只
	

	10
	电缆线
	YJV3*4
	项
	约10-15m

	11
	库板
	
	㎡
	顶板、侧板厚度不低于12cm，底板厚度不低于10cm（含9cmC30混凝土垫层）

	12
	制冷剂
	
	项
	R507A

	13
	铜管、保温
	
	项
	约5米

	14
	辅料
	
	项
	焊条、乙炔、氧气、氮气

	15
	化霜排水管
	
	套
	

	16
	地面砼
	
	㎡
	含地面砼9cm，斜坡

	17
	电源铺设
	3*4平方线
	m
	10-15m（电表箱及空开）

	18
	设备安装费
	
	项
	


二、技术参数

（1）聚氨酯发泡料

①保温板的绝缘材料使用高压聚氨酯发泡材料，阻燃，绿色环保型。材料内添加有阻燃剂；

②硬质聚氨酯泡沫塑料物理及机械性能指针；

	序号
	项目
	技术指标
	备注

	1
	导热系数
	入≤0.024w/m.1
	

	2
	密度
	≥42±2kg/m3
	

	3
	抗压强度
	≥160kpa
	

	4
	吸水率
	≤3%
	

	5
	闭孔率
	≥95%
	

	6
	尺寸稳定性
	≤士1%
	

	7
	断裂延伸性
	≥10%
	


③硬质聚氨酯泡沫塑料燃烧性能指标:按GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级及以上。

（2）保温板整体性能

①保温板的面板与隔热材料的粘结强度≥1.Okg/cm(0.1Mpa)。

②保温板的安装结合面不允许有外露的硬质聚氨酯泡沫塑料，结合面上不得有凹凸大于1.5mm尺寸的缺陷，且其面积不大于1cm2。

③保温板的板面要保持光滑平整，不能有翘曲、划伤、凹凸不平的缺陷。

④每块保温板必须是整体连续(包括面板、隔热层以及保温板自身)，组成库体的保温板的墙板沿高度方向，顶板沿长度方向不得在中间有接缝。

⑤保温板之间的连接必须紧密且有强度，接插式槽口连接。

⑥当库房跨度或面积较大时，必须考虑顶板自重和安装其它设备时的上人载荷，以确保保温板的强度和刚度，保证使用的安全性。

⑦保温板须提供省、部级或以上检测机构的物理性能检测报告和国家消防检测机构的B1级燃烧性能检验报告。并提供可通过消防验收的合理依据。

（3）库板安装要求

①库板连接要求附有详细的连接工艺图及说明，每片库板结合力须在标准值以上。

②库板安装接合面不允许有外漏发泡情形，结合面上不得有凸凹大于1.5mm的缺陷且其面积不大于1cm2。

③库板版面应保持平整，不应有翘曲、划伤、磕碰，每块库板之钢板，隔热材料必须是连续整体材料，不允许采用任何方式拼接，不允许采用发泡后的隔热材料经切割后与钢板粘结，必须是直接在模具中发泡结合的制成品。

④板与板之间结合处应密封良好。采用冷藏库专用胶，库板拼接处内打胶2道，外部拼接缝2道装饰胶，打胶应饱满连续。

⑤所有库板交角处的圆角连接件颜色应与库板颜色一致，所用冷藏库配件及附件应防腐、防锈，无毒不污染食品，便于清洁，不宜滋生细菌，所有配件、附件必须是全新的，质量高，有包装。

⑥整个库体设计和施工时应避免冷桥产生，投标者须提供以下图纸，在业主认可后应严格按图纸施工。

⑦防护墙与库板间隙处采用现场发泡，并打胶装饰密封，缝隙处采用彩钢板装饰。

（4）风幕机：均安装风幕机。

（5）照明灯：阳光或同等级品牌，LED暖色，照明灯及开关：防水等级IP66。

（6）库门：冷藏库选用双开冷库门；面板采用彩钢板，钢板厚度1mm，所有门的保温厚度不应小于冷藏库库板的厚度，根据需要设置高效。

（7）制冷机组

①压缩机
	序号
	名称
	技术参数

	1
	压缩机(英华特、松下、爱默生)
	4P

	2
	电机启动方式
	定频

	3
	电源
	220V/3Ph/50Hz

	4
	蒸发器
	DD-40.0

	5
	冷凝器型式
	风冷

	6
	制冷剂
	R507A


②配置要求

	序号
	名称
	品牌

	1
	微电脑控制器
	美控，新亚洲，小超人

	2
	供液膨胀阀
	艾默生，丹佛斯，鸿森

	3
	喷液膨胀阀、电磁阀、压力传感器、温度传感器、安全阀、变压器、接线端子、相序保护器、电机热保护器、控制电源、控制器、信号灯、按钮。
	


冷藏库的压缩机在质保期内如发生故障，按只换不修的原则进行故障处理。

（8）制冷剂（氟利昂）

制冷剂采用“冰龙、巨化、东岳”等品牌产品，必须符合大气保护条约法规，不含氯氟碳化合物(CFC或HCFC)，对臭氧层无害，买方不接受国际和国内已经明令禁止使用的制冷剂。

三、其他要求

1、供应商必须按照询价文件要求对每台产品的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，成交人在协议中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装及一些必须说明的技术参数，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书，投标人还需提供使用的材料的清单。

2、供应商需充分考虑现场施工难度及工期交付时的风险，部分摊位搭建位置原有板房需拆除（以料抵工不额外增加费用）。

3、货物由成交人运至招标人指定地点，验收交货前存放及保管概由成交人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

4、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，成交人必须服从招标人管理，且出现的一切安全事故均由成交人自行承担。货物进场须经招标人验货后才能安装；成交人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他产品及邻近管线等造成损坏，应由成交人负责修复及承担一切费用:无论安装期间或退换过程中，成交人负责及时清理垃圾。

5、供货时间：自接到招标人通知45天内完成全部批次安装，成交人须按招标人需求，免费配送安装至指定地点，并免费提供安装调试服务。

6、成交人在接到招标人通知后，需根据招标人要求及现场具体情况，拟定产品进场方案报招标人，征得招标人同意后方可安排产品进场。

7、成交人应自行办理为执行本询价文件规定义务而投入的机具产品，运输工具的财产保险和工人意外伤害保险及第三者责任险，货物运输险，包装物的保险及其他相关险种，保险费由成交人承担并支付，并包含在报价单中的货物综合报价之中，招标人将不再单独支付。

8、成交人免费对招标人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。质保期:冷藏库整体质保两年，压缩机在质保期内如发生故障，按只换不修的原则进行故障处理，配件质保期内非人为损坏，成交人免费上门维修更换。压缩机每年保养1次。质保期从验收之日起算。

9、成交人所提供的产品应符合招标项目的技术要求，如出现品牌、型号及技术参数等不符合询价文件及响应文件的质量问题，招标人有权要求成交人免费提供同档次的产品予招标人更换使用，如成交人未在20日内完成更换且给招标人造成影响的，则招标人有权解除协议并要求赔偿。

10、成交人接到招标人报修后1小时响应，设立办事处的地区2小时到位，一般问题4小时解决，特殊问题8小时内解决，24小时全天候工作。

11、招标人有权指定相关部门对所有供货产品进行抽样检测等，相关检测费用由招标人承担。如果检测不合格，相关检测费用由成交人承担，招标人有权拒绝签订协议或中止协议，退还其所有供货产品，相关损失由成交人自行承担。

12、项目需求内涉及到的现场勘察
1.询价文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，潜在供应商可在投标响应文件递交日前自行对招标人现有环境进行勘察，熟悉标书中的各项具体要求，以获取编制投标响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由潜在供应商自行承担。

2.招标人向潜在供应商提供有关现场的资料和数据，是现有的并认为能使潜在供应商可利用的资料。招标人对潜在供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.潜在供应商为响应项目而勘察项目现场，但不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。潜在供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4.潜在供应商应在现场勘察时，熟悉甲方现有环境等情况，以获得一切可能影响询价响应内容的直接资料。潜在供应商成交后，不得以不完全了解现场情况等理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任且不作任何答复。

勘察现场联系人：朱先生，电话：15962954506。
第四部分  询价程序和内容
一、招标人委托招标代理机构组织询价活动
1、成立询价小组。询价小组由有关专家和招标人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。询价小组由评审专家共计3人组成。
由询价小组对响应供应商的资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。询价小组对合格供应商的响应文件进行评审。
2、监督人员：由水果区选派二至三名经营户代表参加本次询价会议，监督本项目开、评标全过程。

3、询价小组的职责：

（1）询价响应文件是否符合询价文件的要求，并做出评价；
（2）可以要求询价响应供应商对询价响应文件有关事项做出解释或澄清；
（3）按询价文件载明的方法，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的询价响应供应商为本项目成交人；
（4）询价采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人协议为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予协议等的相关信息，都不应向询价响应供应商或与询价评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；
（5）在询价响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予协议的过程中，询价响应供应商对招标人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。
4、询价小组成员的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照询价文件规定的方法进行，对询价评审与比较的意见承担个人责任；
（3）对询价评审过程和结果，以及询价响应供应商的商业秘密保密；
（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；
（5）配合招标招标人答复询价响应供应商提出的质疑。

二、供应商参加询价活动。

现场模式：响应供应商授权人须持有效身份证参加询价活动。
三、询价评审方法
1、对合格询价响应供应商所提供的询价响应文件内的询价技术响文件进行评选。
2、询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对询价响应供应商所提供的完整计划标的物采购的服务是否符合采购需求，对其质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。具体如下表：
	序号
	询价响应满足性评审比较内容

	1
	供应商提供的项目产品技术性能说明是否满足询价文件要求； 

	2
	询价响应供应商提供的项目安装部署及验收说明是否满足询价文件要求；

	3
	质保期、售后服务的响应是否满足询价文件要求；


3、判定符合采购需求、质量和服务相等的询价响应供应商后，针对其报价进行最终判定。
4、本次项目最高限价人民币 2.5万元/间，超出限价作无效询价响应处理。
5、价格评审 
（1）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

（2）询价小组对成交候选人报价表进行审核，应审核供应商询价响应报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上询价小组认定，有权取消供应商成交候选人资格。

（3）询价小组根据全体成员签字的原始评审记录和结果编写评审报告。询价小组按报价由低到高的顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。询价响应报价相同的，现场抽签决定成交候选人排名顺序。

（4）第一成交候选人原则上为成交人，成交价为其响应报价。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行协议、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新询价。

6、本项目由招标人委托询价小组确定成交人。

7、代理机构宣布评审结果。

8、询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明【本章第三条第5点第（1）款除外】。
9、询价活动开始后，询价小组对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定。询价小组成员对需要共同认定的事项存有争议，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
10、询价小组对评审未尽情况有最终解释权，且对落标的询价响应供应商不做落标原因的解释。
四、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理
1、询价响应文件未按规定要求密封、签署、盖章的；
2、不具备询价文件规定的询价响应供应商资格要求的；
3、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的
4、询价技术响应文件在出现商务询价响应的报价内容的；
5、报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；
6、询价响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；
7、询价小组可以认定为无效询价响应的其他情况；
8、法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。
五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的响应供应商或者对询价文件作实质响应的响应供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、响应供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留询价小组认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

六、其他注意事项
1、在询价响应、评审时间，供应商不得向询价小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、在询价响应、评审过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止询价响应或评标。

3、凡在询价响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

七、成交通知
成交结果在南通农副产品物流有限公司网站（http://www.ntnfcp.com/）-首页-通知公告栏公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，招标人改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是协议的组成部分。

第五部分  协议签订与验收付款
一、成交人在收到《成交通知书》后五日内和招标人分别签订《小冷库分户采购安装协议》《小冷库集中采购项目监管协议》。协议签订后成交人方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签协议不得对询价文件作实质性修改。招标人不得向成交人提出不合理的要求作为签订协议的条件，不得与成交人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、招标人按协议约定积极配合成交人履约，成交人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后及时组织相关人员参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与成交人串通或要求成交人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行协议中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按协议约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、协议条款
小冷库分户采购安装协议

甲方（采购方/经营户）：________________

铺位编号：________________

身份证号：________________

联系电话：________________

乙方（成交人）：________________

统一社会信用代码：________________

联系电话：________________

鉴于：本冷库项目由南通农副产品物流有限公司（以下简称“市场管理方”）统一组织招标，市场管理方不是本协议主体，仅负责制定标准、现场监管，不承担货款支付、质量担保、连带责任。

甲乙双方本着自愿平等原则，就甲方铺位内小型冷库供货、安装、调试、质保等事宜，订立本协议。

第一条 项目内容

甲方在自有经营铺位内建设小型冷库，冷库规格：宽度3米，长度4米，高度2.8米，设计库温：______℃；包含库体保温板、制冷机组、电控箱、管路、冷凝水排水、辅材、运输、安装、调试。

全部技术标准、材料规格执行本次询价文件及乙方响应文件约定标准，同时满足通农物流批发市场消防、用电、噪音、排水管理要求。

施工位置：甲方上述铺位内部，不得占用公共通道，不得破坏建筑主体、消防管道、市场公共强弱电主干。施工方案须经市场管理方审核同意后方可开工。

第二条 协议价款及支付

本户冷库协议总价人民币________元（大写：________________元整），为成交综合包干价，包含设备、材料、运输、安装、调试、检测、垃圾清运、质保等全部费用，无其他隐形收费。

付款方式：

□ 协议签订后甲方向乙方支付30%预付款：__元；

□ 设备到场后支付40%进度款：________元；

□ 安装调试完成、分户验收合格后支付30%剩余尾款：________元。

乙方在付款前根据甲方要求提供相应票据。

全部款项由甲方直接支付给乙方，不经过市场管理方账户，市场管理方不代收、不代付货款。若甲方不按时付款，市场管理方将采取断电措施。 
乙方收款账户：

户名：________________

开户行：________________

账号：________________

第三条 工期
在市场管理方审批通过施工方案，接到甲方通知后______日历天内完成供货、安装调试。

因市场管控、甲方铺位条件、甲方付款滞后等非乙方原因造成工期延误，工期顺延。

第四条 验收

安装调试完毕，乙方通知甲方开展分户验收；甲方为验收第一责任人，市场管理方参与安全、消防合规性核验，不代表对设备性能质量承担确认责任。

验收内容：库体密封性、机组运行、降温达到约定库温、电气安全、冷凝水排放、噪音。

验收合格，甲方签署验收单；甲方无正当理由逾期3日不验收，视为验收合格。

如存在质量、安全不达标，乙方限期无偿整改直至合格。

第五条 产权、使用及安全责任
本套冷库全部设备产权归甲方所有。

冷库投入使用后，日常操作、维护保养、用电安全、防火安全全部由甲方负责。甲方须按照使用说明书规范操作，定期维护。

因设备本身制造、安装施工质量原因造成安全事故，由乙方承担相应责任；因甲方违规使用、私自改装线路、擅自改动冷库结构引发的安全事故及损失，全部由甲方自行承担。

甲方与市场管理方原有铺位租赁合同到期或终止时，冷库设备的拆除、处置、复原按甲方与市场签订的铺位租赁合同约定执行。

第六条 质保与售后

质保期：冷库整体质保两年，自分户验收合格之日起计算。

质保范围内，压缩机如发生故障，按只换不修的原则进行故障处理；配件如非人为损坏故障，乙方提供免费维修、更换。压缩机每年保养1次。
接到甲方报修，乙方1小时内响应，设立办事处的地区2小时到位，一般问题4小时解决，特殊问题8小时内解决，24小时全天候工作（市场营业时间条件允许下）。

人为损坏、电压异常、自行拆装改造、不可抗力不在免费质保范围，可提供有偿维修。

第七条 各方关系说明

市场管理方仅为集中招标组织单位与施工现场监管单位，不是本协议甲方，不承担本协议项下付款、供货、质量、违约等任何责任。本协议的所有权利义务均由甲乙双方承担。甲乙双方因本协议产生的货款、质量、售后纠纷，由甲乙双方自行协商、诉讼解决，与市场管理方无关。

第八条 违约责任
乙方逾期完工，每逾期一日，按协议总价千分之____向甲方支付违约金；因甲方原因除外。

甲方逾期付款，每逾期一日，按应付未付款项千分之____向乙方支付违约金。

任何一方擅自解除协议，违约方承担由此造成对方实际损失。

第九条 其他约定

本协议一式三份：甲方执一份，乙方执一份，市场管理方留存备案一份（备案不代表市场方承担协议责任）。

未尽事宜，可签订补充协议；补充协议与本协议具备同等效力。

争议处理，协商不成，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

甲方（经营户签字）：______________   乙方（单位盖章）：______________

日期：__________                     授权代表签字：__________________

                                         日期：__________

小冷库集中采购项目监管协议

甲方（监管方）：南通农副产品物流有限公司

乙方（成交人）：________________

鉴于：本项目为市场经营户自筹资金自建冷库项目，甲方仅为招标组织及现场监管单位，不承担设备货款支付义务；设备采购安装协议由乙方与各经营户另行签订分户协议。参与本项目的经营户为自愿报名并签署《自愿参与确认书》的场内铺位经营户，具体实际参与户数、经营户名单以成交后实际签订《分户采购安装协议》的人员为准，本协议不一一列明经营户信息。
《分户采购安装协议》由乙方与各经营户另行分别签订。甲方仅为招标组织及现场监管单位，不承担设备采购安装协议中的任何权利义务。本协议仅就乙方进场施工，甲方进行现场监管等事项达成如下协议：

第一条 监管范围

乙方依据本次询价确定的技术标准，为市场内自愿参与的经营户提供小冷库供货、安装、调试、售后工作。甲方对乙方施工行为、现场安全、消防合规、管线排布实施监督管理。

第二条 乙方责任

乙方施工必须严格执行询价文件技术要求，冷库材料、用电、防火、冷凝水排放、噪音必须符合市场管理及消防相关要求，严禁破坏建筑主体、消防管网、市场公共强弱电主干线路，不得占用公共通道。每户施工方案须报甲方审核同意后方可开工。

乙方负责施工期间现场安全生产，落实动火用电防护，承担施工期间全部安全责任；如发生人身伤害、财产损失，全部由乙方承担。

服从甲方现场管理，遵守市场开市、停工时间规定，做好现场围挡、垃圾清理。

每一户冷库完工后，配合甲方完成安全合规性核验；分户验收主体为经营户，甲方仅做安全、消防符合性检查。对甲方提出的安全整改要求，乙方须限期完成整改。

乙方直接与经营户签订分户采购安装协议，直接向经营户收取货款，甲方不代收、不代付任何设备款项，不介入乙方与经营户之间的买卖纠纷。乙方与经营户之间的供货、质量、付款、质保纠纷，由乙方与经营户自行处理。

第三条 甲方权利义务

甲方有权对乙方施工进行巡查，发现不符合安全、规范要求的，有权要求停工整改。

甲方提供施工进场必要协调，不承担设备采购费用，不对乙方与经营户之间协议承担任何担保、连带法律责任。

第四条 履约保证金
本履约保证金是受各经营户委托代为收取，用于《小冷库分户采购安装协议》以及本监管协议的履行。
1.本项目成交后履约保证金为     元/间，合计     元。乙方在领取成交通知书后与市场管理方签订监管协议前递交。转账至以下账户：

收款单位：南通农副产品物流有限公司

银行账号：工行南通文华支行

开户银行：1111822609000067591
2.在成交通知书发出签收后5日内，乙方凭成交通知书与甲方签订协议，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3. 乙方在按要求保质保量的完成且通过验收后，退还履约保证金的50%，另50%转为质保金，用于确保《分户采购安装协议》中质保与售后条款的继续履行，待质保期满后退还。

4.由于乙方原因，在签订协议后出现不按协议履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止协议，乙方还须依法承担相应的赔偿责任。
第五条 违约处理

乙方施工存在重大消防、安全隐患拒不整改，或严重扰乱市场经营秩序，甲方有权暂停乙方进场施工，由此造成的损失由乙方自行承担。

第六条 其他

本协议仅为现场监管协议，不替代乙方与经营户的分户采购安装协议。

本协议有效期自签订之日起至本项目全部冷库安装完工，且整体质保期届满止。

争议协商不成，任何一方均可向项目所在地人民法院诉讼解决。

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章生效。

甲方（盖章）：________________ 日期：________

乙方（盖章）：________________ 日期：________

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求 

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在规定时间内提出。

 (二)质疑提出的格式要求   

1.质疑必须按规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，招标代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：    

（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；                            

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，招标代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：                       

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。                 

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向招标人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                         

二、《质疑函》的受理和答复

1. 招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构将不予受理。

3.招标人或招标代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，中心在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。                       

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交人的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，招标人或者招标代理机构应当将有关情况书面报告本级主管部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。                  

3.虚假质疑的处理          

（1）人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该人进行相应的行政处罚。                          

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）招标代理机构或招标人受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。
第七部分  询价响应文件组成

询价响应文件由资格审查文件、报价文件两部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3、法定代表人授权委托书原件，询价代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、请按询价公告资格要求提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

4.1提供营业执照（经营范围包含本次询价内容）；

4.2提醒履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

4.3提供参加本次采购活动前任意一个月的财务报表；

4.4提供参加本次采购活动前任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明资料；

4.5参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明；
4.6响应供应商具备自2023年1月1日(以合同签订日期为准)以来承担过两个单项合同金额50万元及以上的冷藏库供货及安装项目业绩，提供项目合同及对应的全额发票；
5、其它在询价文件中需要提交的材料。

二、报价文件：

1、询价响应函；
2、商务部分正负偏离表；

3、技术部分正负偏离表；

4、供应商提供本项目产品技术性能说明、安装部署及验收说明、质保期、售后服务承诺等说明；
5、报价总表（开标一览表）；

6、分项报价明细表。
附件：

项目名称 

询价响应文件

对应询价响应文件填写：资格审查文件
对应询价响应文件填写：报价文件
（资格后审）

响应供应商：响应供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日
一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、关于资格文件的声明函

        （招标人）      ： 

本公司愿就由贵单位组织实施的          （询价项目名称)的活动参与询价。本公司所提交的询价响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加询价时，须出示此证明）
       （招标人）      ： 

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的      （询价项目名称)项目的询价响应活动，全权代表我公司处理询价响应活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：              

身份证号码：                                          
手机：               传真：                        

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为法定代表人参加询价时，须将身份证原件带至询价现场备查。
3、授权委托书

（被授权人参加询价时，须出示此证明）

      （招标人）      ： 

兹授权    （被授权人的姓名）代表我公司参加   （询价项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目询价活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：          

身份证号码：                                          
手机：               传真：                         

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为被授权人参加询价时，须将身份证原件带至询价现场备查。
4、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

      （招标人）    ： 

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的               (询价项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

                                        （响应供应商）公章：

年
   月 
  日

5、 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中
       (在下划线上如实填写：有或没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在询价截止时间节点，       (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
 响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

二、报价文件相关的格式文件及表格

1、询价响应函

致    （招标人）    ：
根据贵方的        （询价项目名称）询价文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方         （供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。

据此函，       （签字人姓名）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部选角文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的开标、有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守询价文件中要求的收费项目和标准。

7.与本询价采购有关的正式通讯地址为：

地址：            
邮编：            
电话：             

传真：             

供应商开户行：             

账户：             

响应供应商：（盖章）             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2、技术部分正负偏离表

	序号
	询价文件要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


响应供应商：（盖章）             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、商务部分正负偏离表
	项目
	询价文件要求
	是否响应
	响应供应商的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	协议签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


响应供应商：（盖章）             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：上述一至六项内容中，如违背下述一点，即为无效响应：

1、不得出现本次询价价格。
4、报价总表

	项目名称
	

	报价总计
	¥          元/间，人民币大写：每间              。


询价响应单位：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：
注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

(2) 本表总报价（以人民币计价）包括询价文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、保险、劳保、专利技术、技术支持与培训及质保期间等一切费用。请各投供应商认真考虑其各种风险，除协议另有规定之外，招标人不再另行支付。

2、分项报价明细表
	序号
	名称
	规格
	单位
	备注
	报价（元）

	1
	双面彩钢冷库板
	
	㎡
	聚氨酯发泡，彩钢厚度0.325mm，B1级阻燃
	

	2
	手动双开门
	
	樘
	宽1.6米，高2.2米
	

	3
	五金件、密封胶、辅材
	
	㎡
	双开门把手+锁
	

	4
	库灯及开关
	
	套
	冷库专用灯，25瓦
	

	5
	风冷机组（冷藏））
	
	套
	箱式风冷机组、5P冷凝器双风扇（一体机：松下、艾默生、英华特）
	

	6
	冷风机（冷藏）
	
	套
	外转子电机
	

	7
	电箱（冷藏）
	
	套
	数字显示自动化霜
	

	8
	风幕机
	
	套
	
	

	9
	膨胀阀
	
	只
	
	

	10
	电缆线
	YJV3*4
	项
	约10-15m
	

	11
	库板
	
	㎡
	顶板、侧板厚度不低于12cm，底板厚度不低于10cm（含9cmC30混凝土垫层）
	

	12
	制冷剂
	
	项
	R507A
	

	13
	铜管、保温
	
	项
	约5米
	

	14
	辅料
	
	项
	焊条、乙炔、氧气、氮气
	

	15
	化霜排水管
	
	套
	
	

	16
	地面砼
	
	㎡
	含地面砼9cm，斜坡
	

	17
	电源铺设
	3*4平方线
	m
	10-15m（电表箱及空开）
	

	18
	设备安装费
	
	项
	
	

	19
	 税金（13%）
	
	
	
	

	合计金额（元/间）
	


询价响应单位：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：
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